绍兴文理学院元培学院消防检测项目

公

开

招

标

文

件

招标编号: WL16-6-8

| 使 用 单 位： | 绍兴文理学院元培学院 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴文理学院招投标中心 |
| 监督单位： | 绍兴文理学院监察处 |
| 二○一六年六月 |  |

目   录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标须知	3

一、总则	3

二、投标文件	4

三、开标和评标	8

四、定标	10

第三部分 招标项目范围及要求	12

第四部分 合同主要条款	22

第五部分  评标办法及标准	25

第六部分 投标文件及其附件格式	27

- 第一部分  招标公告

绍兴文理学院元培学院消防检测项目（招标编号：WL16-6-8）受部门委托，学校就本项目进行公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、使用单位：绍兴文理学院元培学院

二、招标编号：WL16-6-8

三、项目名称：消防检测项目

四、采购内容：

| 标项 | 项目名称 | 单位检测上限价 （元/m2） | 当前检测部分上限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消防检测项目 | 0.78 | 74435元 |

五、投标资格：

1．符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2．注册资金在50万元（人民币）及以上。

3．在投标人经营范围之内。

4．本项目不接受联合体报名。

5. 具有消防检测资质。

六、招标方式：

本次招标采用公开采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。定标原则：综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。

七、投标报名须知：

1．投标报名：参加投标的单位于2016年6月24日～6月28日（双休日不可报名）上午8:00-11:30，下午14:30-16:30到绍兴文理学院招投标中心205室报名。（绍兴文理学院西大门右侧）。

报名时应提供的资料：

a. 投标人有效期内的、经年检有效的《企业法人营业执照》（副本），原件及复印件（加盖单位公章）。

b. 投标人有效期内组织机构代码证复印件（加盖单位公章）。

c. 投标人有效期内的税务登记证复印件（加盖单位公章）。

d. 法人代表授权书原件、复印件（加盖单位公章），投标代理人身份证原件、复印件（加盖单位公章）。

e.由省级质量技术监督局或地方质量技术监督局颁发生效的消防检测认定计量认证证书原件、复印件（加盖单位公章）。

2.资格审查已通过的单位需在报名时间内缴纳投标保证金，报名时间截止前未缴纳的，不得参加投标。投标保证金为5000元，直接存入绍兴文理学院账户（户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部，备注：消防检测投标保证金）。投标保证金在中标通知书发出后无息退还。招标人退投标保证金时，以投标人投标函中的开户银行和帐号为准，如发生投标单位实际帐号与本投标函提供的帐号不一致，而造成招标人未能按时退还投标保证金的，相关后果由投标人自行负责。

八、开标时间和投标要求

1.开标会定于2016年7月4日上午9：30时在绍兴文理学院招投标中心207室举行（绍兴文理学院西大门右侧,绍兴市城南大道516号）。

2.投标单位于2016年7月4日上午9：30时前将投标书密封，并在封口处加盖骑缝公章和法人代表或授权委托人签字后送交给招标工作人员。

3.投标文件要求正本1份，副本2份

九、中标及合同签订

中标单位应在接到学校中标通知书七日内完成合同签订，在合同签订前缴纳5000元履约保证金，履约保证金缴纳账户户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部。如出现违约情况按照招标文件违约条款处理。

十、报名人如发现招标文件及其评标标准中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在6月29日16:00前向招标人书面反映，招标人向各报名人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

十一、联系方式

报名联系人：石老师   电 话：0575-88348811 传真：0575-88341862

技术联系人：朱老师   电 话：0575-88348638

绍兴文理学院元培学院

绍兴文理学院招投标中心 
   二○一六年六月二十一日

- 第二部分  投标须知

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求的其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的预算金额。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”两部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2 企业资质与信誉等材料

企业的注册资金、缴纳社会保险、财务状况、生产厂房、主要检测设备、人员配置、其他企业资信材料和商业信誉等情况。

2.2.3 服务检测方案

2.2.4投标承诺书(格式见第六部分附件5)。

2.2.5检测单位有检测过10万平方以上建筑的经历

2.2.6未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)。

2.2.7投标人需要说明的其他文件和优惠条件说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《投标产品报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人完成本次服务所要的价格，包括人工、检测、调试、住宿、餐费、税金、保险等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，按无效标处理。

4. 投标保证金

4.1资格审查已通过的单位需在报名时间内缴纳投标保证金，报名时间截止前未缴纳的，不得参加投标。

4.2投标保证金为5000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部。

4.3投标保证金在中标通知书发出后无息退还。招标人退投标保证金时，以投标人投标函中的开户银行和帐号为准，如发生投标单位实际帐号与本投标函提供的帐号不一致，而造成招标人未能按时退还投标保证金的，相关后果由投标人自行负责。

4.4中标人应在中标通知书发出7日内与采购人签订合同，中标单位需在签订合同签缴纳履约保证金5000元，直接存入绍兴文理学院元培学院账户（户名:绍兴文理学院元培学院,账号:33001653535050011217,开户行: 建行绍兴分行营业部），履约保证金凭单位出具的正规企业统一收据在项目验收合格完成后无息退还。

4.5所有相关保证金不计息。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的。

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件一式叁份，正本壹份，副本贰份。

6.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.6投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字和投标单位盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全、错误的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

9.9投标设备详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.13投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

9.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.15其他违反法律、法规的情形。

- 三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术分，授权代表必须到场。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分脱序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低顺序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低脱序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

3．中标方式

3.1采用综合评分法，综合得分最高的投标单位中标。

3.2中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与在第二预中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 五、授予合同

1．中标通知

1.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

1.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

2．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

2.1中标人在合同签订前缴纳5000元履约保证金，履约保证金缴纳账户户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部。履约保证金不计息。

2.2中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

2.3 本项目合同履行完毕招标方无息退还履约保证金。

- 第三部分 招标项目范围及要求

1.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中产品和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的产品或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

2. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

3.招标项目设备名称及数量：

01标  消防检测项目

一、项目基本要求

| 标项 | 绍兴文理学院元培学院消防检测项目 |
| --- | --- |
| 当前检测范围 | 图书馆、南区学生公寓、南区食堂（共计约95430平方米） |
| 检测内容 | 配电系统、火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、火灾应急照明及疏散指示、火灾应急广播及警报设置、消防通讯、防火分隔、消防电梯。 |
| 检测报告要求 | 出具的报告在经省消防协会认可通过。检测报告都有一个独立编号，编号统一有消防协会颁发。 |
| 检测过程要求 | 检测单位需要具备解决能力，在检测过程中如发现对检测所产生的小问题，在检测公司人工可以现场解决的情况下，公司须当场为校方解决，如涉及到材料，双方另行协商 |
|  | 检测的设施（系统），应确保在检测前负载运行30分钟以上，负载率不小于50%，以便即时检测的真实性 |

二、检测基本内容和检测报告的具体内容

（一）主控项

| 火灾探测器 | 点型感烟探测器在试验烟气作用下，输出火警信号，报警确认灯亮，并在手动复位前予以保持。 |
| --- | --- |
|  | 线型光束感烟探测器当对射光束的减光值达到1.0—10dB时，应在30s内输出火警信号，并启动报警确认灯。 |
|  | 线型感温探测器在试验热源作用下，应向火灾报警控制器输出火警信号。 |
|  | 点型感温探测器在试验热源作用下，输出火警信号，启动报警确认灯，并在手动复位前予以保持。 |
| 手动 报警按钮 | 被触发时应输出火警信号，启动报警确认灯；应能手动复位。 |
| 报警控制器功能 | 有自检、消音、复位、故障报警、火警优先及报警记忆功能。 |
|  | 有主备电源自动切换功能，并应分别显示主、备电源的状态。 |
| 对消火栓 给水系统 控制功能 | 联动控制方式，应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵；当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动； |
|  | 手动控制方式，消防联动控制器的手动控制盘应直接手动控制消火栓泵的启动、停止； |
|  | 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。 |
| 对自动喷水灭火系统控制功能 | 联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵； |
|  | 手动控制方式，消防联动控制器的手动控制盘应能直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止； |
|  | 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 |
| 控制设备对气体灭火系统的控制功能 | 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统，其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动、自动控制状态显示装置上显示，该状态信号应反馈至消防联动控制器。 |
|  | 气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。 |
|  | 在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号， 联动控制信号应包括下列内容： 1）关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门； 2）停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀； 3）联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗； 4）启动气体灭火装置，气体灭火控制器，可设定不大于 30s 的延迟喷射时间； |
|  | 启动气体灭火装置的同时，应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器；组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀，然后启动气体灭火装置； |
|  | 气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，应反馈至消防联动控制器。 |
| 对常开防火门的控制功能 | 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭； |
|  | 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。 |
| 对防火卷帘的控制功能 | 疏散通道上设置的防火卷帘：在防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面； |
|  | 非疏散通道上设置的防火卷帘：由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面； |
|  | 防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。 |
| 火灾报警对 防排烟设施控制功能 | 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号后，应由消防联动控制器联动控制同一防烟分区排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统； |
|  | 采用排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动； |
|  | 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号后，由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动； |
|  | 由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。 |
| 火灾确认后 联动控制功能 | 在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器，消防应急广播系统应同时向全楼进行广播。 |
|  | 当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s。 |
|  | 切断火灾区域及相关区域的非消防电源，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。 |
|  | 强制所有电梯停于首层或电梯转换层，电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示。 |
| 消防水源 | 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。 |
|  | 应保证用水的可靠性，有补水措施。 |
|  | 消防水池有效容量≥250 顿，其中自动喷水灭火系统用水≥ 250顿3。 |
|  | 消防水箱有效容量≥6m3 /12 m3 /18 m3。 |
|  | 合用水池或水箱有确保消防用水措施。 |
| 水泵性能 | 主泵流量≥ 30 m3/h，扬程≥48m。 |
| 水泵房 | 消防水泵房的出口应直通室外或靠近安全出口。 |
|  | 消防水泵房应有不少于 2 条的出水管直接与环状消防给水管网连接，当其中一条出水管关闭时，其余出水管应仍能通过全部用水量。 |
|  | 消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。 |
|  | 当存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施。 |
|  | 消防水泵应与动力机械直接连接。 |
|  | 启动消防水泵时，水泵应在30s内投入正常运行。 |
|  | 控制柜按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。 |
|  | 消防联动控制器的手动控制盘应直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。 |
|  | 主泵不能正常运行时，应自动切换启动备用泵。 |
| 稳压系统 | 不设高位消防水箱的建筑，应设气压供水设备，其有效水容积应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量。 |
| 喷 头 | 喷头型号、规格、使用场所应符合设计要求。 |
| 模拟灭火 功能试验 | 湿式系统：在末端试水装置处放水，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；水流指示器、压力开关报警，消防水泵启动，消控室有三者信号显示。 |
|  | 预作用、雨淋和自动控制的水幕系统：模拟火灾报警信号，报警主机应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 |
|  | 采用传动管启动的雨淋和水幕系统：启动1只喷头或打开手动试水阀或电磁阀时，雨淋阀动作，压力开关报警，消防水泵启动，消控室有信号显示。 |
| 应急电源 | 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间≥30min；避难层内时≥1.00h。 |
| 工作间工作面应急照明照度 | 一般控制室≥75lx，主控制室：≥150lx。 |
|  | 配电室、自备发电机房、消防电梯机房≥30lx。 |
|  | 泵房、防排烟风机室：≥20lx。 |
| 疏散用应急照明地面 照 度 | 防烟楼梯间前室、消防电梯间及前室、合用前室及疏散走道的地面最低水平照度≥0.5lx。 |
| 防火门启闭性能 | 防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 |
| 防火卷帘一般要求 | 与楼板、梁和墙、柱等的空隙应进行防火封堵。 |
| 疏散走道上防火卷帘 | 卷帘两侧应设置启闭装置，并具有自动、手动和机械控制功能 |

（二）一般项

| 火灾探测器 | 点型探测器在探测区域内每间至少一只，保护面积与半径符合要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 底座安装应固定牢靠。 |  |  |
|  | 点型探测器在宽度≤3m内走道易居中布置，间距≤15m(烟)/ 10m(温)，距端墙≤7.5m(烟)/5.0m(温)。 |  |  |
|  | 点型探测器距墙壁、梁边及遮挡物≥0.5m。 |  |  |
|  | 点型探测器距空调送风口最近边的水平距离≥1.5m。 |  |  |
|  | 点型探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离≥0.5m。 |  |  |
|  | 点型探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 |  |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚垂直距离0.3-1.0m，距地高度≤20m。 |  |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器相邻两束红外光束水平距离≤14m,到侧墙水平距离0.5-7m，探测器的发射器和接收器之间的距离≤100m。 |  |  |
|  | 线型感温火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置；在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。 |  |  |
|  | 敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器距顶棚宜为0.1m，探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求；探测器至墙壁的距离宜为 1m～1.5m； |  |  |
| 报警按钮手动 | 每个防火分区至少设置一个，应设在明显和便于操作的部位；防火分区内任一位置到手报按钮的距离≤30m。 |  |  |
|  | 采用壁挂方式安装时底边距地宜1.3-1.5m，有明显标志。 |  |  |
|  | 应安装牢固，不应倾斜。 |  |  |
| 控制室消防 | 附设在建筑物内时应设直通室外的安全出口。 |  |  |
|  | 室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 |  |  |
| 报警控制器设置 | 设备安装牢固，操作维修距离符合规范要求： A:墙上安装时其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m，正面操作距离不应小于 1.2m； B：面盘前操作距离：单列时不应小于1.5m，双列时不应小于2m；面盘后维修距离不应小于1.0m。 C: 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。 D:设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。 |  |  |
|  | 配线规范,线号清晰。 |  |  |
|  | 备用直流电源供电时应有断路故障报警、火灾优先、二次报警功能。 |  |  |
| 火灾显示盘 | 能接受火灾报警信号，显示火灾报警部位。 |  |  |
|  | 有消音、复位功能，应在3s内正确接受和显示火灾报警控制器发出的火灾信号。 |  |  |
|  | 消防水泵应设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。 |  |  |
| 水泵房 |  | 消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施 |  |
|  |  | 一组消防水泵的吸水管不应少于两条，并应在吸水管上设控制阀(用蝶阀时应有可靠锁定装置)。 |  |
| 稳压系统 |  | 增（稳）压泵启停运行应正常，启泵与停泵压力符合设定值，压力表显示应正常。 |  |
| 水泵接合器 |  | 数量按每只流量10-15L/s计算确定，竖向分区供水时应分设。 |  |
|  |  | 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池宜为15-40m。 |  |
|  |  | 设置处应有相应的永久性固定标志，并有分区标志。 |  |
|  |  | 宜采用地上式，地下式时应有明显标志。 |  |
| 报警阀组 |  | 应有注明系统名称和保护区域的标志,压力表显示符合设定值。 |  |
|  |  | 应设在安全及易于操作的地点，距地高宜1.2m。 |  |
|  |  | 安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 |  |
|  |  | 压力表、排水管和试验阀应安装在报警阀上便于观察或操作位置。 |  |
|  |  | 压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上。 |  |
|  |  | 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。 |  |
|  |  | 湿式和预作用系统一个报警阀组控制的喷头数宜≤800只。 |  |
|  |  | 报警阀和控制阀的操作机构应动作灵活、无卡涩现象。 |  |
|  |  | 组件应灵敏可靠,压力开关动作应向消控设备反馈信号。 |  |
|  |  | 雨淋阀组的电磁阀启闭及反馈信号灵敏可靠。 |  |
| 水力警铃 |  | 应设在公共通道或值班室附近外墙上，应有检修、测试用阀门。 |  |
|  |  | 距警铃3m处警铃声强≥70dB。 |  |
| 水流指示器 |  | 每个防火分区、每个楼层均应设置。 |  |
|  |  | 应使电器元件竖直安装在水平管道上侧，动作方向与水流一致。 |  |
|  |  | 入口前设控制阀时应采用信号阀。 |  |
|  |  | 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。 |  |
| 末端试水装置及试水阀 |  | 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 |  |
|  |  | 试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。 |  |
|  |  | 试水装置应由试水阀、压力表及试水接头组成。 |  |
|  |  | 试水装置的出水应采取孔口出流方式排入排水管。 |  |
| 系统管网 |  | 报警阀后的管路上不应安装其它用水设施。 |  |
|  |  | 管径≥100mm的管道应分段用法兰或沟槽式连接。 |  |
|  |  | 短立管及末端试水装置的连接管管径应≥25mm。 |  |
|  |  | 水箱出水管应设止回阀，并与报警阀前管道连接，DN≥80/100mm。 |  |
|  |  | 每根配水支管控制喷头≤8/6只。 |  |
|  |  | 配水管道的工作压力应≤1.2MPa。 |  |
|  |  | 开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.05MPa。 |  |
|  |  | 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 |  |
| 喷 头 |  | 同一隔间内应采用相同热敏性能一致的喷头。 |  |
|  |  | 标准喷头最大间距4.5/4.0/3.6/3.0m。 |  |
|  |  | 标准喷头与端墙最大间距2.2/1.8/1.7/1.5m。 |  |
|  |  | 边墙型最大间距和单排保护跨度为3.6/3.0m溅水盘距顶板10-15cm，距背墙5-10cm。 |  |
|  |  | 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板间距7.5-15cm。 |  |
|  |  | 在梁或其它障碍物底面下方安装时其溅水盘与顶板等间距应满足规范要求。 |  |
|  |  | 在梁或宽度＜1.2m的通风管道、排管、桥架等腹面上方安装时其溅水盘与腹面间距应满足规范要求。 |  |
|  |  | 当梁、通风管道、排管、桥架宽度宽度＞1.2m时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。 |  |
|  |  | 管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 |  |
|  |  | 装设通透性吊顶的场所应布置在顶板下。 |  |
|  |  | 顶板或吊顶为斜面时应垂直斜面安装。 |  |
| 疏散用应急照明地面照 度 |  | 观众厅、展览厅、舞厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所及避难层(间)内的地面最低水平照度≥1.0lx。 |  |
|  |  | 楼梯间、人防工程内的地面最低水平照度≥5.0lx。 |  |
| 设置要求 |  | 应急照明宜设在墙面的上部、顶棚上或出口顶部。 |  |
|  |  | 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为标志。 |  |
|  |  | 疏散走道的指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地1m以下的墙面上，间距≤20m；袋形走道≤10m；走道转角区≤1m；人防工程≤15m。 |  |
|  |  | 消防应急照明、消防疏散指示标志应牢固、无遮挡；疏散方向的指示应正确、清晰。 |  |
|  |  | 歌舞娱乐放映游艺场所、≥8000m2的展览建筑、≥500m2的地下商店、≥5000m2的地上商店、相当规模的影剧院、体育馆、会堂等处，应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。 |  |
| 防火门启闭性能 |  | 组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密。 |  |
|  |  | 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应具有自闭功能，双扇和多扇门应有按顺序关闭的功能。 |  |
|  |  | 人员密集场所疏散用门或设门禁系统的居住建筑外门，应保证火灾时不需工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置标志和使用提示。 |  |
|  |  | 应采用常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭； |  |
|  |  | 防火门系统设计联动控制时，疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。 |  |
| 防火门的 设置 |  | 地下层与地上层共用楼梯间时，应在首层与地下层入口处设隔墙和乙级防火门，且有明显标志。 |  |
|  |  | 楼梯间和前室应为乙级防火门。 |  |
|  |  | 居住建筑的户门开向前室或楼梯间时应设乙级防火门。 |  |
|  |  | 设在低层建筑内的消控室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房、防排烟机房和空调机房等的隔墙上应设乙级防火门,设在高层建筑内时应为甲级；消防水泵房的疏散门应采用甲级防火门。 |  |
|  |  | 防火墙上开设门窗洞口时应设甲级防火门窗。 |  |
|  |  | 疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。 |  |
|  |  | 电缆井、管道井等的检查门应为丙级防火门。 |  |
| 防火卷帘一般要求 |  | 组件应齐全完好，紧固件应无松动现象。 |  |
|  |  | 运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。 |  |
| 疏散走道上防火卷帘 |  | 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m～5m 内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器； |  |
| 作防火分区分隔的防火卷帘 |  | 当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其耐火极限不低于3.00h；可不设自动喷水灭火系统保护。 |  |
|  |  | 采用符合背火面辐射热判定条件的卷帘，应在卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护，系统喷水延续时间≥3h。 |  |
| 模拟试验 |  | 疏散通道上设置的防火卷帘：防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。 |  |
|  |  | 非疏散通道上设置的防火卷帘：应将防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘直接下降到楼板面； |  |
|  |  | 防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。 |  |

三、其他说明：

- 付款方式：中标单位出具省或市及消防协会认可通过的检测报告后全额支付年度款项。

- 投标单位须根据检测要求和检测内容出具具体的检测方案，评标专家根据检测方案的合理性、人员安排、时间安排等情况按优、良、一般、差分档次。如果检测方案评标结果为差档的则直接按无效标处理。

- 检测过程中发生的所有费用由中标单位自理（检测过程中发现的问题需要整改的材料费用除外）。

- 履约保证金：中标单位在签订项目合同之前须向业主缴纳5000元的履约保证卡，履约保证金不计息。本项目检测结束，出具符合要求的检测报告之后退还履约保证金。

- 检测面积约定：本次检测面积约95430平方米，结算时以约定面积为准，不再测量实际面积。

- 本次投标先按当前的约定面积报价。

- 违约处理

（1）中标单位不能在双方约定的时间内出具符合要求的检测报告和招标要求的其他事项，业主有权没收履约保证金，不支付任何检测费用，与中标单位单位解除合同，并将相关事宜通报绍兴文理学院招标中心。

（2）中标单位须完全按照投标文件书写的检测方案进行检查，业主将安排工作人员全程参与并配合中标单位的检测工作。在检测过程中，若发现检测单位不按投标文件要求进行检测，每发现一次扣除履约保证金500元，三次及三次以上扣除履约保证金5000元，五次及以上则直接与中标单位单位解除合同，并将相关事宜通报绍兴文理学院招标中心。

第四部分 合同主要条款

消防检测合同

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方在合作过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法释义》、中华人民共和国公安部30号令《建筑工程消防监督审核管理规定》、中华人民共和国公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，以及其它有关消防检测的法律法规及制度，结合本项目具体情况，经公开招标和双方友好协商，双方签订本合同。

第一条  项目概况

1.1 项目名称：

1.2工程地点：

1.3检测面积：

1.4 检测报告份数：提供给甲方一式   份。

第二条  合同工期

2.1 开工日期：乙方于本检测合同生效且收到甲方书面通知之日起   个工作日内到现场开始进行检测；

2.2 日历工期：现场检测时间不超过   个工作日；并于检测完成后    个工作日内出具检测报告给甲方。

2.3 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限：

2.3.1 甲方现场普遍达不到要求，未能具备检测条件的；

2.3.2 在检测过程中过程中，如遇甲方要求乙方暂停检测的；

2.3.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。

第三条 合同价款及调整

3.1 本合同单位面积的检测费用为：               元/m3，总价款为人民币大写：                     （￥              ）。

3.2 本合同价款采用固定单价的形式：

第四条 合同款支付方式

结算款：中标单位出具省或市及消防协会认可通过的检测报告后全额支付款项人民币大写：                  （￥           ）。

第五条  技术要求

乙方必须依据国家的、行业的、浙江地方的现行有关规范、规程、标准对甲方委托内容进行如实检测，乙方出具的检测报告必须真实反映现场情况。甲方委托乙方检测的设施（系统），确保检测前负载运行30分钟以上，负载率不小于50%，以便即时检测的真实性。

第六条 检测配合

现场检测时，双方应配合进行，甲方应组织有关人员到场陪同配合检测。如甲方现场有特殊情况或乙方有特殊任务无法如期检测，应提前半天通知；约定检测时间已过60分钟，如陪同配合人员不到位，或检测人员未进场，履约方有权撤回人员，检测工期相应调整。

第七条 权利义务

7.1 双方应保护对方的知识产权，保守对方的商业机密，未经对方同意或非因司法、行政等公权行为，不得将对方交付的检测资料及文件进行修改、复制、转让等有损对方利益的行为，不得泄露获知对方的商业机密，否则，履约方有权追究违约方法律责任。

7.2 双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。

7.3 乙方在检测过程中对检测所发现的问题进行及时解决处理，如涉及到材料，双方另行协商。

7.4 乙方检测报告出具后，甲方如有需要，有权书面提出针对检测报告所提问题进行复检申请，甲方不再向乙方支付复检的费用。

7.5 乙方派赴现场进行检测的工作人员应遵守甲方的有关制度，做好协调沟通工作，注意安全事项。

第八条 违约责任

8.1本合同签订生效后，乙方不能在双方约定的时间内出具符合要求的检测报告和招标要求的其他事项，甲方有权没收履约保证金，不支付任何检测费用，与乙方单位解除合同，并将相关事宜通报绍兴文理学院招标中心。

8.2乙方须完全按照投标文件书写的检测方案进行检查。在检测过程中，若发现乙方不按投标文件要求进行检测，每发现一次扣除履约保证金500元，三次及三次以上扣除履约保证金5000元，五次及以上则直接解除合同，并将相关事宜通报绍兴文理学院招标中心。

8.3甲方如果对检测过程或结果有疑问，检测单位必须在两小时内赶到检测现场并对甲方单位所提的疑问作出解释。

8.4由于不可抗力因素导致本合同延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方 并及时协商解决。

第九条 其他未尽事宜

双方友好协商，另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同的效力或履行发生的纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条  本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。本合同经双方代表签字或盖章之日起生效，双方履行完本次检测合同约定的义务后，合同自行终止。

第十一条  本合同订立地点：

本合同订立日期：      年      月    日

甲方：                            乙方：

甲方法定代表或委托人签字：        乙方法定代表或委托人签字：

甲方开户银行：                    乙方开户银行：

甲方帐号：                        乙方帐号：

甲方电话：                        乙方电话：

- 第五部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺、用户印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

- 评分标准：总分100分，其中技术分30分，商务分70分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由3人或3人以上单数组成，平均值保留小数2位）：

2.1技术分（30分）

| 序号 |  | 项目 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业资信（5分） |  | 从公司队伍技术力量、经营规模、注册资金、财务状况、资质、截止日现金状况、企业资质等情况综合打分（0-5分）。 |
| 2 | 检测方案 （20分) |  | 出具合理科学的检测方案，根据检测方案的合理性、人员安排、时间安排等情况按优、良、一般、差分档次。优（14-20分）、良（7-14分）、一般（0-7分），差的直接按无效标处理。 |
| 3 | 成功案例 （3分） |  | 提供2015年1月至今投标单位消防检测的合同和中标通知书复印件，原件备查，每提供一份1分计，最高得3分。 |
| 4 | 标文制作 （2分） |  | 投标文件按招标文件要求制作，内容规范，表述准确。优秀得2分，一般得1分，差不得分。 |

2.2商务分（70分）

评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70

注：如投标文件未按规定制作、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方 绍兴文理学院 招标文件编号：                  招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本二份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以投标函为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．    标：                投标总价为（大写）：           元人民币。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                     （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：投标产品报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 投标产品配置与 功能技术指标 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：投标设备详细配置清单和技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                  项目（编号：    ）采购投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁脱挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一六年   月   日