绍兴文理学院后勤发展有限公司厨房设备等招标文

公司受餐饮中心委托，决定对厨房设备等进行招标采购。

一、招标单位：绍兴文理学院后勤发展有限公司
    二、招标物品：

| 标段 | 标段名称 （详见附件） | 数 量 | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 锅炉 | 1套 | 350000元 |
| 02 | 双动和面机 | 1台 | 29000元 |
|  | 全自动压面机 | 1台 | 58000元 |
| 03 | 冷库（含旧冷库搬迁改造） | 1套 | 82363元 |
| 04 | 双人桌 | 10张 | 4000元 |
|  | 四人桌 | 23张 | 11960元 |
|  | 圆桌 | 12张 | 6000元 |
|  | 餐椅 | 184张 | 31280元 |
|  | 隔断 | 12 m2 | 4200元 |

三、投标人资格要求：

（1）具有合法的营业执照；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、招标方式：

本次招标采用公开采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。本次采购设有上限价，报价超过上限价的,作无效标处理。定标原则：综合评定法，结合报价、品牌知名度、品质认可度、售后服务质量保证措施、提供实质性的优惠条件或服务措施、质保期、本地化服务情况，性价比优者中标。同时，招标方对未中标单位不作任何解释。

五、投标须知：

1．投标报名：报名人于2014年7月29日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00携带营业执照、身份证原件及复印件到绍兴文理学院后勤发展有限公司报名并领取标文（环城西路廊桥北侧后勤公司内北四楼421室）。

报名时需缴纳资料费100元(资料费不作退还)及投标保证金3000元。投标保证金在投标人参加开标会后，未中标者七天内无息返还，中标者无息转为履约保证金。

2．开标会定于2014年7月31日上午8：30时在绍兴文理学院招投标中心207室举行。按标段一、二、三、四顺序进行。

3．投标单位于2014年7月31日上午8：30时前将投标书密封并加盖骑缝公章和法人代表章后送交给招标工作人员。

5.中标单位三天内与采购单位签订合同后投标保证金无息转为履约保证金，履约保证金待货到验收合格后退还。

六、其它要求：

1.报价说明：响应招标要求，投标产品品质、性能、配置要等于或高于设备招标清单所列参考品牌要求。投标设备报价为含税价，包括运送到招标方使用部门的运输、装卸、调试等一切费用。

2．交货期：标段一要求中标即日起60天内完成设备安装和调试。标段二、三、四要求在2014年8月20日前完成设备安装和调试。

3．质保及售后服务：设备在调试通过后必须有12个月的质保期。质保期外，维修响应时间小于12小时。

4．合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至使用单位账户上作为质保金（不计息），签订买卖合同。验收合格后正常运行半个月后支付100%。质保期满后付清5%质保金（不计息）。

5.违约责任：
    （1）设备质量检测不合格由供货方（乙方）负责退回调换，损失由供货方负责。
    （2）供货方（乙方）逾期供货，除按违约处理外，还应承担发包方（甲方）损失。当（乙方）逾期供货影响（甲方）使用时，（甲方）有权终止合同。
    （3）属供货方（乙方）违约处以每日按合同总价的千分之二的罚金。

报名咨询：0575-88341889  技术咨询：陈老师 0575-88341917

绍兴文理学院后勤发展有限公司

二〇一四年七月二十四日

附件一: 招标内容及要求1

绍兴文理学院食堂燃天然气蒸汽锅炉技术参数

一、招标要求。

1、采购内容：卧式燃天然气蒸汽锅炉（1.5T）一台，详见采购需求。

2、合格的投标人应具备的资格要求：

（1）中外合资或进口品牌国内组装的具有独立法人资格和履行合同能力的供应商。供应商的注册资金人民币5000万元（含）以上，所代理的产品生产厂家的注册资金人民币1500万元（含）以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（2）具有中华人民共和国特种设备制造许可证A级（含以上），具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉） 3级，在绍兴教育系统至少有5台用户的，具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能满足招标文件规定的要求，具有本标项经营范围的供应商（厂家）；

（3）具有较强的本地化服务能力，有常驻杭州、绍兴维修机构和售后服务人员，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，保证到达现场服务时间小于3小时。

二、招标一览表及技术参数

- 采购需求由招标一览表、货物具体配置表组成，投标人应按要求完整填写以下表格，不得遗漏、缺项，否则被视为对招标内容的不响应。

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式燃天然气蒸汽锅炉（1.5T） （包括配套设施） | 位置：独立锅炉房 制造商：进口品牌国内组装或合资企业 型号：由投标单位提供 产地：进口组装 类别：A级 操作压力(bar)：10.0 bar 燃油：天然气 实际功率：1.5 T/h 锅炉总长(mm)：由投标单位提供 安全阀(数量/直径 mm )：2/- 锅炉直径mm：由投标单位提供 主蒸汽阀(数量/直径)：1/- 排风扇：1只 燃烧器(数量)：1只，德国威索或英国力威 消音器：1只（与锅炉匹配） 连水总操作重量(kg)：由投标单位提供 锅炉设计工作压力(bar)：10.0bar 测试压力(bar)：14.5 bar 最高噪音(dBA)：65分贝以下（锅炉前一米测量） 锅炉给泵：锅炉匹配 锅炉保温材料：高温棉/硅酸铝纤维/平板玻璃棉（杜热/上海摩根/欧文斯科宁） （详见招标需求） | 套 | 1 | 要求模块化供货，符合快装锅炉的安装要求 |

技术参数要求：

- 主要技术指标

| 序号 | 设备名称 | 规格型号与参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃天燃气蒸汽锅炉 | 卧式燃天气蒸汽锅炉1台 型号：由投标单位提供 蒸发量（ｋｇ/ｈ）：1500 蒸气温度（℃）：184℃ 锅炉设计热效率≥94%（正反平衡）（需提特检院的鉴定资料） 锅炉保证热效率≥94%（正反平衡）（需提特检院的鉴定资料） 锅炉进水温度（℃）：由投标单位提供 工作/蒸气压力（bar）≥10.0bar 试验压力（ｋPａ）：1450 燃料：天燃气 热效率（%）：≥94%℅ 排烟温度（℃）﹤110℃(带节能器，材质304不锈钢) 长*宽*高（Cｍ）：带燃烧器、底座、排烟接口的法兰接口尺寸 净重（ｋｇ）：由投标单位提供 操作重量（ｋｇ）：由投标单位提供 锅炉外壳材料、材质：由投标单位提供 锅炉外壳厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 锅炉及管路保温材料、材质：进口高档 锅炉保温材料厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 锅炉烟管材料：由投标单位提供 锅炉烟管厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 锅炉炉壳材料： 投标单位提供 锅炉炉壳厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 炉胆材料：由投标单位提供 炉胆厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 炉胆固定方式：由投标单位提供 锅炉前管板材料：由投标单位提供 锅炉前管板厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 锅炉后板管材料：由投标单位提供 锅炉后板管厚度（ｍｍ）：由投标单位提供 前后管板固定方式：由投标单位提供 后回烟室形式：由投标单位提供 烟管与管板固定方式：由投标单位提供 蒸气出口接管直径（ｍｍ）：由投标单位提供 给水管接管直径（ｍｍ）：由投标单位提供 排污管接管直径（ｍｍ）：由投标单位提供 锅炉总输入功率（KW）：由投标单位提供 锅炉总噪声（ｄBA）≤65 dBA（配专用消音器） |
| 2 | 水泵 | 机号：由投标单位提供 数量：1套 位置：独立锅炉房 制造商：进口 型号：由投标单位提供 产地：进口 类别：多级式离心泵 外壳材料：铸铁 泵轮材料：304不锈钢 轮轴材料：316不锈钢 轴封材料： 机械式BUBE 排水直径(mm)：由投标单位提供 吸入直径(mm)：由投标单位提供 进水温度(℃)：20℃ 流水量(吨/小时)≥2T/h 水压(m)≥120m 速度(rpm)≥2900 rpm 泵效率(％)≥35 电机功率(KW) 由投标单位提供 电力(伏特/相位/赫)：380/3/50 总尺寸((长×宽×高) mm：由投标单位提供 操作重量kg：由投标单位提供 |
| 3 | 燃天燃气燃烧器 | 品牌：德国威索或英国力威力 燃料：天然气 燃气耗量；118ｍ3/ｈ 供气压力：8000pa-1200pa 风机功率（KW）：由投标单位提供 风机风量（ｌ/ｓ）：由投标单位提供 不锈钢软管：由投标单位提供 燃烧控制；调节范围（25—100%）：全自动无级调节 电力供应（V/相/Hｚ）：380/3/50 总噪声（ｄBA）： ≤65 dBA（配专用消音器） 燃气检漏控制器型号、规格、数量、生产国： SIMENS 燃气点火阀型号、规格、数量、生产国：由投标单位提供 燃气主阀型号、规格、数量、生产国： SIMENS 燃气高压限制器型号、规格、数量、生产国：德国DUNGS 燃气低压限制器型号、规格、数量、生产国： 德国DUNGS 燃气开关型号、规格、数量、生产国：施耐德 风机：原装进口（由投标单位提供） 火焰探测器：SIMENS 司服电机：SIMENS（风门马达） 燃气过滤器：意大利Fiorentini 点火变压器：原装进口（由投标单位提供） |
| 4 | 配附装置（每台蒸气锅炉配置、数量、规格、型号） | 锅炉程序控制器：SIMENS 低水位停炉控制器：美国 Honeywell或丹佛斯或日本OMRON 蒸气压力控制器：美国 Honeywell或丹佛斯 高压停炉控制器：美国 Honeywell或丹佛斯 压力表：锅炉标准配置（名牌产品） 控制及控制箱：锅炉标准配置（名牌产品） 耐热视测镜：一只 排烟出口连风气流平衡阀：1套伺侍服马达连杆控制。 滚珠式玻璃式液位计：锅炉标准配置 自动控制柜（一体化配置）：锅炉标准配置（全自动控制） 安全阀（2只）：由投标单位提供（与锅炉匹配）（名牌产品）以下同等 主蒸汽阀（1只）：由投标单位提供 （与锅炉匹配） 付蒸汽阀（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 止回阀（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 锅炉进水阀（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 进水压力表（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 水位计排污阀（2只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 快速排污阀（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 慢速排污阀（1只）：由投标单位提供（与锅炉匹配） 最低水位限制器（电极棒式）：（1套）由投标单位提供（与锅炉匹配） 程序控制器（1只）：SIMENS/ Honeywell 压力开关（3只）：美国 Honeywell及丹佛斯 水泵启停继电器（1只）：原装进口（由投标单位提供） 低水位继电器（1只）：原装进口（由投标单位提供） 超低水位继电器（1只）：原装进口（由投标单位提供） 高水位继电器（1只）：原装进口（由投标单位提供） 风机启动继电器（1套）：施耐德 水泵启动继电器（1套）：施耐德 锅炉给水泵（1套）：由投标单位提供 锅炉烟气节能器：304不锈钢（排烟小于110度）、承压。 烟囱：由投标单位提供（与锅炉匹配） |
| 5 | 安装范围 | 锅炉房内交钥匙工程（包含验收、审批、取证、培训） |

2.整体要求

2.1本工程为交钥匙工程（包括锅炉房全部设计安装）；上述配置如有缺失，投标单位必须补充完整。交接前应对锅炉进行煮炉后交货，以延长锅炉寿命及节能。

2.2本工程招标内容从锅炉房进水到分汽缸为止的水电、燃气管、控制系统及相应管道配件、附件等所有设备及安装、调试、验收等由中标单位提供。

2.3蒸汽锅炉符合国家劳动局技术和质量有关部门要求及规定,并须得到环保等有关部门的认可及批准使用。生产资质为A级的生产厂家，生产单位为合资企业与外商独资。

2.4分包人须有国家正式认可的颁发的安装A级锅炉的资质证书并负责锅炉系统及其附属设备的供应,运输、安装、试运及测试、并能取得当地质检，环保和消防安检机关交接验收。

2.5锅炉设备须具有同类型、同容量的设备成功运行至少4年的生产厂家生产。

2.6所有的管道、设备、阀门及有关配件均应符合系统压力的要求。

2.7分包人须与天然气供应单位及各分包单位协调天然气管道的安装、连接压力测试及各项功能测试。

2.8锅炉机身有原厂铭牌、设备编号、型号及有关技术资料。

2.9制造商必须在国内有良好维修保养及技术支持服务。

2．10蒸汽锅炉的最高压力为1.0mpa及试验压力为1.45mpa运行压力为1.0mpa。

2.11蒸汽锅炉需按照ASME所制造的及获得UL认同的锅炉及压力容器规定或英国标准BS2790或其他国家所制造的相关认可标准进行设计、制造和承压试验。

3.产品概述

3.1锅炉本体为国产，其余主要设备燃烧器、电控设备、锅炉给水泵、锅炉软化水设备均为进口。

3.2蒸汽锅炉应由同一制造厂整体装配生产，炉壳、炉膛、导热管燃烧器、鼓风机、安全阀、燃气控制系统、电器及控制箱等所有提供机组正确及安全运行所必须的装置。

3.3每台锅炉均为天然气燃料。燃料用天然气并达到国家相关部门的环保要求。

3.4锅炉应具备设备表上规定的功能及材料，锅炉及附属设备的布置须符合国家有关要求及取得劳动局和其它部门的认可。

3.5锅炉在50至100℅满载操作时应保证维持最少94℅的正、反平衡热效率。要提交认可的正反平衡热效率测试报告。

3.6锅炉应配备挂式后门及铰式前门，以便接近所有燃烧侧表面而不须将门板、挡板、或耐火层拆下。

3.7后门应该有一个460毫米条口，以便检修后管板而不须将后门打开，所有门应密及加上隔热层或耐火层，后门应配置火焰观察口。

3.8锅炉应覆盖上最少150毫米厚的矿物纤维隔热保温层，保温外壳的所有处均应配备盖环，表面温度不得超过25度。

3.9每台锅炉需装有防暴门和安全阀。

3.10锅壳之环缝与纵缝需为全焊透及100℅X光探伤。

3.11每台锅炉烟道处安装严密的风口，隔断烟气。

4、燃烧系统

4.1机组应有完整的燃烧系统，该系统有燃烧器、鼓风机、燃料过滤、管路阀门、自动检漏系统、排气空、自动风门、大小火电火阀、高气压和低气压报警等组成。

4.2燃烧器主要装有，火焰检测器、燃烧压力上限、小限开关。泻漏测试、快速切断阀、欲吹风压力、过载保护等确保不发生任何安全事故。

4.3燃烧系统必须为高质量德国设备，符合BS或CE或UL国际标准。

4.4机组的燃气阀组须构成合理并具有先进可靠的主燃阀门的检漏功能；燃气阀主要有燃气管路组成，主燃气管路主要包括2个电子液压主燃气阀门、大气压力检测和压力检测开关各一个，低压压力开关和高压压力开关，排气孔及燃气截止阀等部件。气体压力调节器和点火燃气截止阀等。这些阀门控制执行机构与燃烧控制柜内的燃烧程控器相联以实现阀门的检漏和燃烧控制。

4.5在整个运行范围，燃烧器应是全比例调节的以达到最佳燃烧效率，燃烧器的调节比范围必须为1：4，并回低燃点以便于燃烧。

4.6燃烧器由蒸汽供应压力控制。

5、锅炉控制系统设备

5.1机组必须设有全自动控制系统及所需之感应器，管理及检查各部件的运行。

5.2每台锅炉都配有一个低水位和极低水位报警、高水位报警、水泵自动进水，导线及切断部件连接，一但水位低于锅炉正常水位或高于正常水位，本系统将在锅炉控制板和中心控制板上发出声及光的报警或切断控制系统。

5.3每台锅炉在其外包装右侧眼睛水平部位装有一个防震开起的控制柜，此柜包含下列开关：

a、可复原的燃烧器启/闭开关（ON/OFF）

b、主要火焰控制器的手动/开关、自动选择开关(Hand/OFF/Auto)

c、水泵手动/开关、自动选择开关(Hand/OFF/Auto)

d、锅炉启/停开关（ON/OFF）

5.4控制板上装有下列控制器和断电器，以便使报发声和报警发光灯。

a、低水位限制开关（红灯）

b、燃料阀开关（黄灯）

c、电源指示（红灯）

d、系统报警（红灯）

5.5设备的起动是按照自动安全程序全自动运作。

6、质量保证及售后服务要求

投标单位提供具体的售后服务方案。

1、安装、调试和验收

交付时需提供锅炉主机的整套技术资料。如同质量检测证明、保修卡、使用操作说明书。

2、质量保证期及备件供应

质保期二年，质保期内免费维修或更换有缺陷的零配件。

3、培训计划

免费培训至采购单位3名工作人员持有上岗证。培训地点为绍兴文理学院

4、响应时间

如出现设备故障，须在半小时内响应，3小时以内到现场处理。

招标内容及要求2

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 双动和面机 | 参照广东恒联HS200型技术指标：电脑控制面板，双电机实现双自动速运转；搅拌钩经特殊处理，经久不变形；皮带式传动，动力大，噪音小；设安全网罩，开罩自动断电保护；料桶容积200L，单次搅面量可达75kg；料桶转速16r/min，搅拌转速200/100（r/min）；机体主体采用全不锈钢材质。 |
|  | 全自动压面机 | 参照珠海三麦SPR-1型技术指标：自动连续压面，可设定压面次数1-99次；可调整面带输出厚度0.8-1.8cm；采用自动洒粉系统，可设定洒粉量多少及开关；可设定自动关机时间；设安全防护栏及紧急安全开关；采用S型连续式折迭辗压；不锈钢机壳，单次压面量可达6.5kg。 |
| 3 | 冷库（含旧冷库搬迁改造） | 新建冷库：规格6*4.3*2.4m；库温-10℃～-18℃。制冷设备主机为（艾默生Copeland）C-800谷轮半封闭风冷一体机组，主机品牌：美国谷轮，冷凝器品牌：浙江高翔，蒸发器（DD-80）。库板采用120mm厚聚氨酯双面彩钢板，彩钢板手动冷藏门尺寸800*1800mm；风幕机、电控柜、防潮照明以及库内地面垫木板等按需配备。 旧冷库：冷冻库7.2*3.4*2.4m，整体搬迁至河西，改造成6.2*3.4*2.4m，冷库门洞换位置。河东组合冷库3.84*2.88*2.4m一半为冷藏库，搬迁改造至河西，冷库门洞换位置。含新旧冷库的地垄，土建水池等。旧冷库验收使用后保修期3个月。 |
| 4 | 双人桌 | 面板用密度板，厚2.5cm，面板有防火板贴面；桌面边至少2边是与桌面板连包边的，另2边是封边的；面板颜色橡木色，桌脚采用电镀钢。双人桌规格600x700mm，桌脚用圆柱镀锌钢，加圆盘底；四人桌规格1200x700mm，桌脚用四边连体长方形镀锌钢方钢架，方钢架规格50*50mm，加镀锌钢圆柱脚；圆桌直径1200mm，桌脚用正方形镀锌钢架，加镀锌钢圆柱脚；桌脚须配防滑垫。 |
|  | 四人桌 |  |
|  | 圆桌 |  |
|  | 餐椅 | 曲木板材，椅子脚采用电镀钢，椅背为光板，颜色与餐桌相同。 |
|  | 隔断 | 材料同餐桌椅配套，隔断板厚度不小于100mm，隔断板上下方必须用厚度为50mm的实木封边。 |

附件二：

报   价   单

| 标段号 | 设备名称 | 型号及规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期、 保修时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1.以上设备报价包括运送到招标方使用部门的运输、装卸、调试等一切费用。

2.响应招标要求，投标产品性能、配置及品质要等于或高于设备招标清单所列要求。

投标单位（盖章）：

单位法人（签字盖章）：

附件三：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                        。以本公司的名义参加                                           （招标人）                                              投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：